## Sheet1
Lp | Nr pom. | Grupa | Nazwa pomieszczenia |  | Klasa [M] | Pow. [m2] | Wys. [m] | Kub. [m3] | Krotność wymian [1/h] | Temperatura [°C] | Tolerancja [°C] | Wilgotność [%] | Tolerancja [%] | Zastosowane urządzenie | Konstrukcja szafy | ilość powietrza nawiewanego przez szafę [m3/h] | ilość powietrza nawiewanego z central wentylacyjnej [m3/h] | ilość powietrza nawiewanego przez moduł recyrkulacyjny [m3/h] | Oznaczenie urządzenia | Wymagana ilość powietrza [m3/h] | Dopuszczalny poziom hałasu dB[A] | Zyski ciepła [kW] | Straty ciepła [W]
Segment B
1 | B-0.13 | ZFJ-01 | Laboratorium Clean Lab | w pom. | 5 | 45.62 | 3.5 | 159.67 | 60 | 20÷24 | - | 40÷65 | - | Szafa + strop laminarny + moduł recyrkulacyjny | nawiew dół | 3500 | 750 | 4000 | 13BSk15 + 13Brc3 + 13Bst2 | 9580.2 | 40 | 7 | 2
2 | B-0.32 | ZFNiN-01 | Pracownia spektroskopowa mikroskopii ramanowskiej | z góry: B-1.35 | 7 | 40.9 | 3,4 / 3,6 | 143.15 | 15 | 20÷24 | ±0,3 / 12h | 30÷60 | ±2 / 12h | Szafa | nawiew góra, wywiew 200x900 od spodu | 3500 | 590 |  | 13BSk8 | 2147.25 | 34 | 7 | 2
4 | B-0.23 | ZFNiN-02 | Pracownia zmiennotemperaturowej mikroskopii STM/AFM | z góry: B-1.45 | 7 | 48.36 | 3,4 / 3,6 | 170 | 15 | 20÷24 | ±0,3 / 12h | 40÷65 | ±5 / 12h | Szafa | nawiew góra, wywiew 200x900 od spodu | 3500 | 700 |  | 13BSk11 | 2550 | 34 | 7 | 2
5 | B-0.25 | ZFNiN-03 | Pracownia próżniowej mikroskopii STM/AFM | z góry: B-1.47 | 7 | 48.12 | 3,4 / 3,6 | 168 | 15 | 20÷24 | ±0,3 / 12h | 40÷65 | ±5 / 12h | Szafa | nawiew góra, wywiew 200x900 od spodu | 3500 | 700 |  | 13BSk12 | 2520 | 34 | 7 | 2
6 | B-0.35 | ZFNiN-05 | Pracownia powietrznej Mikroskopii STM/AFM | z góry: B-1.41 | 7 | 31.33 | 3.4 | 106.522 | 15 | 20÷24 | ±0,3 / 12h | 30÷60 | ±2 / 12h | Szafa | nawiew góra, wywiew 200x900 od spodu | 2500 | 490 |  | 13BSk10 | 1597.83 | 34 | 5 | 2
7 | B-0.34 | ZFNiN-06 | Pracownia preparatyki materiałów biologicznych | z góry: B-1.39 | 7 | 29.61 | 3.4 | 100.674 | 15 | 20÷24 | ±1,0 / 12h | 40÷65 | ±2 / 12h | Szafa | nawiew góra, wywiew 200x900 od spodu | 2500 | 940 |  | 13BSk9 | 1510.11 | 35 | 5 | 2
8 | B-0.29 | ZFNiN-07 | Pracownia preparatyki materiałów samoorganizających SAM | z góry: B-1.30 | 7 | 31.88 | 3.4 | 108.392 | 15 | 20÷24 | ±1,0 / 12h | 40÷65 | ±5 / 12h | Szafa | nawiew góra, wywiew 200x900 od spodu | 2500 | 940 |  | 13BSk5 | 1625.88 | 34 | 5 | 2
9 | B-0.30 | ZFNiN-08 | Pracownia systemu NANOPROBE | z góry: B-1.33 | 4 | 11.59 | 3 | 34.77 | 100 | 20÷24 | ±0,3 / 12h | 40÷65 | ±2 / 12h | Szafa + strop laminarny | nawiew góra, wywiew 200x900 od spodu | 2500 | 1030 |  | 13BSk6 + 13BSt1 | 3477 | 35 | 5 | 2
10 | B-0.28 | ZFNiN-10 | Pracownia spektroskopii w podczerwieni | w pom. | 7 | 33.87 | 3.4 | 115.158 | 15 | 20÷24 | ±0,3 / 12h | 30÷60 | ±2 / 12h | Szafa | nawiew góra | 2500 | 490 |  | 13BSk16 | 1727.37 | 34 | 5 | 2
11 | B-0.31 | ZFNiN-11 | Pokój chemiczny | z góry: B-1.34 | 7 | 18.02 | 3.4 | 61.268 | 15 | 20÷24 | ±1,0 / 12h | 40÷65 | ±5 / 12h | Szafa | nawiew góra, wywiew 200x900 od spodu | 2500 | 1510 |  | 13BSk7 | 919.02 | 35 | 5 | 2
12 | B-0.26 | ZFNiN-16 | Pracownia syntezy nanostuktur | z góry: B-1.50 | 7 | 44.62 | 3,4 / 3,6 | 156 | 15 | 20÷24 | ±0,3 / 12h | 40÷65 | ±5 / 12h | Szafa | nawiew góra, wywiew 200x900 od spodu | 3500 | 650 |  | 13BSk13 | 2340 | 34 | 7 | 2
13 | B-0.09 | ZFNiN-18 | Pracownia LUP | w pom. | 4.5 | 48.74 | 3.6 | 175.464 | 65 | 20÷24 | ±0,5 / 12h | 30÷60 | ±5 / 1miesiąc | Szafa + 4x strop laminarny + 2x moduł recyrkulacyjny | nawiew dół | 3500 | 710 | 2x3200 | 13BSk14 + 13Bst3 + 13Bst3 + 13Bst4 + 13Bst4 + 13Brc1 + 13Brc2 | 11405.16 | 40 | 7 | 2
16 | B-1.25 | ZOA-01 | Laboratorium spektroskopii fali zanikającej | w pom. | 7 | 26.65 | 3.5 | 93.275 | 15 | 18÷22 | ±1,0 / 12h | 40÷65 | - | Szafa | nawiew góra | 2500 | 380 |  | 13BSk4 | 1399.125 | 40 | 5 | 2
17 | B-1.26 | ZOA-02 | Laboratorium zimnych atomów w pobliżu powierzchni | z góry: B-2.32 | 7 | 34.02 | 3.5 | 119.07 | 15 | 18÷22 | ±1,0 / 12h | 40÷65 | - | Szafa | nawiew góra, wywiew 200x900 od spodu | 2500 | 480 |  | 13BSk1 | 1786.05 | 40 | 5 | 2
18 | B-1.09 | ZOA-03 | Laboratorium-1 spektroskopii cząstek VDW | w pom. | 7 | 47.07 | 3.5 | 164.745 | 4 | 18÷22 | ±1,0 / 12h | 40÷65 | ±5 / 24h | Szafa | nawiew góra | 2500 | 660 |  | 13BSk3 | 658.98 | 40 | 5 | 2
19 | B-1.08 | ZOA-03a | Laboratorium-2 spektroskopii cząstek VDW | w pom. | 7 | 30.02 | 3.5 | 105.07 | 4 | 16÷22 | ±1,0 / 12h | 40÷65 | ±5 / 24h | Szafa | nawiew góra | 2500 | 430 |  | 13BSk2 | 420.28 | 40 | 5 | 2
| B-0.11 | szafa klimatyzacji precyzyjnej |  | w pom. 14 Sk1, 1szt. | [14 empty] | 14Sk1
Segment C
20 | C-0.12 | ZFNiN-09 | Pracownia ARPES | w pom. | 7 | 54.3 | 3.6 | 195.48 | 15 | 20÷24 | ±1,0 / 12h | 40÷65 | - | Szafa | nawiew góra | 3500 | 990 |  | 13CSk8 | 2932.2 | 40 | 7 | 2
21 | C-0.21 | ZFMO-01 | Pracownia pincet optycznych | w pom. | 4 | 28.55 | 3.5 | 99.925 | 100 | 20÷24 | - | 35÷65 | ±2 / 48h | Szafa | nawiew góra | 3500 | 460 | 4000 | 13CSk10 + 13CRc6 + 13Cst3 | 9992.5 | 40 | 7 | 2
22 | C-0.22 | ZFMO-03 | Pracownia preparatyki próbek | w pom. | 4 | 28.6 | 3.5 | 100.1 | 100 | 20÷24 | - | 35÷65 | ±2 / 48h | Szafa | nawiew góra | 5500 | 1155 |  | 13CSk9 + 13Cst1 | 10010 | 40 | 7 | 2
23 | C-0.23 | ZFMO-04 | Pracownia Patch-Clamp | z góry C-1.25 2 szt. | 4 | 33.2 | 3.5 | 116.2 | 100 | 20÷24 | - | 35÷65 | ±2 / 48h | Szafa | nawiew góra, wywiew 200x900 od spodu | 3500 | 520 | 2x4000 | 13CSk4 + 13Crc2 + 13Crc3 + 13Cst2 | 11620 | 40 | 7 | 2
24 | C-1.16 | ZF-01 | Pomieszczenie z laserem YAG i stołem optycznym 1 | w pom. | 6.5 | 42.3 | 3.5 | 148.05 | 25 | 18÷22 | ±1,0 / 12h | 40÷65 | - | Szafa | nawiew góra | 3500 | 890 |  | 13CSk5 | 3701.25 | 40 | 7 | 2
25 | C-1.15 | ZF-02 | Pomieszczenie z laserem YAG i stołem optycznym 2 | w pom. |  | 52.1 | 3.5 | 182.35 | 25 | 18÷22 | ±1,0 / 12h | 40÷65 | - | Szafa | nawiew góra | 3500 | 1100 |  | 13CSk3 | 4558.75 | 40 | 7 | 2
26 | C-1.27 | ZF-03 | Laboratorium fizyki zimych atomów -1 | w pom. | 6.5 | 31.02 | 3.5 | 108.57 | 25 | 18÷22 | ±1,0 / 24h | 40÷65 | - | Szafa | nawiew góra | 3500 | 440 |  | 13CSk1 | 2714.25 | 40 | 7 | 2
27 | C-1.26 | ZF-04 | Laboratorium fizyki zimych atomów -2 | w pom. | 6.5 | 47.48 | 3.5 | 166.18 | 25 | 18÷22 | ±1,0 / 24h | 40÷65 | - | Szafa | nawiew góra | 3500 | 670 |  | 13CSk2 | 4154.5 | 40 | 7 | 2
28 | C-1.24 | ZF-05 | Laboratorium Optyki Kwantowej | w pom. | 5 | 28.9 | 3.5 | 101.15 | 60 | 18÷22 | ±1,0 / 24h | 40÷65 | - | Szafa | nawiew dół | 5500 | 500 |  | 13CSk7 | 6069 | 40 | 7 | 2
29 | C-1.25 | ZF-06 | Laboratorium Fotoniki | w pom. | 5 | 61.96 | 3.5 | 216.86 | 60 | 18÷22 | ±1,0 / 24h | 40÷65 | - | Szafa | nawiew dół | 3500 | 1315 | 2x4000 | 13CSk6 + 13Crc4 + 13Crc5 | 13011.6 | 40 | 7 | 2
| C-0.16/ ZFMO-02 | szafa klimatyzacji precyzyjnej |  | C-0.08, 2 szt., 15Sk2,15Sk3 | [14 empty] | 15Sk2,15Sk3
| C-0.20 | szafa klimatyzacji precyzyjnej |  | C-0.19, 15Sk1 | [14 empty] | 15Sk1
Segment D
33 | D-0.36 | ZFM-05a | Pracownia hodowli komórkowych - Box | w pom.D-0.35 | 6 | 11.5 | 2.5 | 28.75 | 30 | 18÷24 | ±1,0 | 40÷80 | ±5 / 1miesiąc | Szafa | nawiew góra | 1000 | 140 |  | 13DSk5 | 862.5 | 40 | 2 | 2
34 | D-0.13 | ZFCS-01 | Pracownia spektroskopii fotoelektronów 1 | w pom. | 6 | 55.1 | 4,4 / 4,9 | 242.44 | 30 | 18÷25 | ±1,0 | 40÷65 | - | Szafa | nawiew góra | 5500 | 880 |  | 13DSk3 | 7273.2 | 40 | 9 | 2
36 | D-0.21 | ZFCS-06 | Pracownia preparatyki próbek Er^H^t^ | z pom. D-0.22 | 6 | 21.07 | 3.5 | 73.745 | 30 | 18÷25 | ±1,0 | 40÷65 | - | Szafa | nawiew góra | 2000 | 1060 |  | 13DSk2 | 2212.35 | 40 | 4 | 2
37 | D-0.30 | PW-09 | Pracownia preparatyki próbek biochemicznych | w pom. | 4.5 | 46.11 | 3.3 | 152.163 | 80 | 15÷25 | ±1,0 / 24h | 35÷65 | ±2 / 48h | Szafa | nawiew góra | 3500 | 1447 | 2x4000 | 13DSk4 + 13Drc1 + 13Drc2 + 13Dst1 | 12173.04 | 40 | 7 | 2
38 | D-1.58 | ZINM-03a | Clean Lab + śluza J | w pom. D-1.57 | 4.5 | 9.35 | 2.5 | 23.375 | 80 | 19÷25 | ±1,0 | 30÷60 | ±2 / 24h | Szafa | nawiew góra | 1500 | 770 |  | 13DSk1 + 13Dst2 | 1870 | 40 | 3 | 2
| D-1.61 |  |  | 16Sk1 | [14 empty] | 16Sk1
| D-1.60 |  |  | 16Sk2 | [14 empty] | 16Sk2
| D-1.57 |  |  | 16Sk3 | [14 empty] | 16Sk3
| D-2.24 | szafa klimatyzacji precyzyjnej |  | w pom. 3 szt | [14 empty] | 17Sk3, 17Sk4,17Sk5
| D-2.25 | szafa klimatyzacji precyzyjnej |  | w pom. 2 szt | [14 empty] | 17Sk1, 17Sk2
Temperatura wody chłodzącej dla szaf firmy Frapol 7/12°C
Temperatura wody chłodzącej dla szaf firmy Weiss: 20% glikol etylenowy 1/5°C
Temperatura wody grzewczej: 55/45°C
Parametry powietrza nawiewanego z centrali 18°C i 30%
Do doboru nagrzewnicy należy przyjąć parametry powietrza w pomieszczeniu 25°C i 40%
W pomieszczeniach w których wymagana jest regulacja temperatury w zakresie należy dobrać chłodnicę na temperaturę niższą i nagrzewnicę na temperaturę wyższą (np. jeżeli jest zapis 20-24 tzn. że chłodnica musi być w stanie zapewnić utrzymanie 20C a nagrzewnica 24C
W pomieszczeniach w których wymagana jest regulacja wilgotności szafa wyposażona musi zostać w nawilżacz i nagrzewnicę elektryczną
Nie ma możliwości zwiększania wielkość szaf klimatyzacyjnych w związku z czym jeżeli nie będzie możliwości uzyskania podanych przeze mnie parametrów przy zadeklarowanym strimieniu powietrza proszę o dobranie szafy o maksymalnej możliwej wydajności
1. Pomieszczenie B-011 likwidacja 2 szt.klimakonwektora

## Szafy
|  | nr | Frapol | Weiss | HIREF
BUDYNEK B
1 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk1
2 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk2
3 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk3
4 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk4
5 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk5
6 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk6
7 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk7
8 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk8
9 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk9
10 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk10
11 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk11
12 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk12
13 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk13
14 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk14
15 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk15
16 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk16
BUDYNEK C
17 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk1
18 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk2
19 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk3
20 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk4
21 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk5
22 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk6
23 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk7
24 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk8
25 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk9
26 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk10
BUDYNEK D
27 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13DSk1 |  |  |  |  | D-1.57
28 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13DSk2
29 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13DSk3
30 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13DSk4
31 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13DSk5
32 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 14Sk1 |  |  | B0 | NRG 0130 | B-0.11
33 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 15Sk1 |  |  | C0
34 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 15Sk2 |  |  | C0
35 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 15Sk3 |  |  | C0
36 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 16Sk1 |  |  | D1
37 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 16Sk2 |  |  | D1
38 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 16Sk3 |  |  | D1
39 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 17Sk1 |  |  | D2 | NRG 0261 | D-2.25
40 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 17Sk2 |  |  | D2 | NRG 0262 | D-2.25
41 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 17Sk3 |  |  | D2 | NRG 0263 | D-2.24
42 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 17Sk4 |  |  | D2 | NRG 0264 | D-2.24
43 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 17Sk5 |  |  | D2 | NRG 0265 | D-2.24
|  |  | 12 | 19 | 12

## Arkusz1 (2)
|  |  |  | Frapol | Weiss | HIREF | Inna lokalizacja szafy
|  | nr | Nr zakładu | Szafa dla pom.
BUDYNEK F
1 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 3SK1 | ZFGM-02 | F-0.15
2 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 3SK2 | ZFGM-03 | F-0.16
3 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 3SK3 | ZDFK-03 | F-0.18 |  |  | F-0.20
BUDYNEK B
1 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk1 | ZOA-02 | B-1.26 |  |  | B-2.32
2 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk2 | ZOA-03a |  | B-1.08
3 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk3 | ZOA-03 |  | B-1.09
4 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk4 | ZOA-01 | B-1.25
5 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk5 | ZFNiN-07 |  | B-0.29 |  | B-1.30
6 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk6 | ZFNiN-08 |  | B-0.30 |  | B-1.33
7 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk7 | ZFNiN-11 |  | B-0.31 |  | B-1.34
8 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk8 | ZFNiN-01 |  | B-0.32 |  | B-1.35
9 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk9 | ZFNiN-06 |  | B-0.34 |  | B-1.39
10 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk10 | ZFNiN-05 |  | B-0.35 |  | B-1.41
11 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk11 | ZFNiN-01a |  | B-0.23 |  | B-1.45
12 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk12 | ZFNiN-03 |  | B-0.25 |  | B-1.47
13 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk13 | ZFNiN-16 |  | B-0.26 |  | B-1.50
14 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk14 | ZFNiN-18 |  | B-0.9
15 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk15 | ZFJ-01 | B-0.13
16 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13BSk16 | ZFNiN-10 |  | B-0.28
BUDYNEK C
17 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk1 | ZF-03 | C-1.27
18 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk2 | ZF-04 | C-1.26
19 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk3 | ZF-02 | C-1.15
20 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk4 | ZFMO-03 |  | C-0.23 |  | C-1.25
21 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk5 | ZF-01 | C-1.16
22 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk6 | ZF-06 | C-1.25
23 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk7 | ZF-05 | C-1.24
24 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk8 | ZF-07 | C-0.12
25 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk9 | ZFNiN-09 |  | C-0.22
26 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13CSk10 | ZFMO-01 |  | C-0.21
BUDYNEK D
27 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13DSk1 | ZINM-03a |  | D-1.58 |  | D-1.57
28 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13DSk2 | ZFCS-06 | D-0.21 |  |  | D-0.22
29 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13DSk3 | ZFCS-01 | D-0.13
30 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13DSk4 | PW-09 |  | D-0.30
31 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 13DSk5 | ZFM-05a |  | D-0.36 |  | D-0.35
32 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 14Sk1 | ZFJ-03 |  |  | B-0.11
33 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 15Sk1 | ZOA-04a |  |  | C-0.20 | C-0.19
34 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 15Sk2 | ZFMO-02 |  |  | C-0.16 | C-0.08
35 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 15Sk3 | ZFMO-02 |  |  | C-0.16 | C-0.08
36 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 16Sk1 | ZINM-07 |  |  | D-1.61
37 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 16Sk2 | ZINM-02 |  |  | D-1.60
38 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 16Sk3 | ZINM-03 |  |  | D-1.57
39 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 17Sk1 | ZZFT-04 |  |  | D-2.25
40 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 17Sk2 | ZZFT-04 |  |  | D-2.25
41 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 17Sk3 | ZZFT-03 |  |  | D-2.24
42 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 17Sk4 | ZZFT-03 |  |  | D-2.24
43 | Szafa klimatyzacji precyzyjnej | 17Sk5 | ZZFT-03 |  |  | D-2.24
|  |  |  | 12+3 | 19 | 12